## КТП №7
Таблица 1 "Расчёт электропотребления для КТП-2х1600, №7
Исходные данные | [5 empty] | Расчет. величины |  |  | Эфектив. число ЭП n=(ΣPн.о)²/Σ(n·Pн²) | Коэф. расчет. нагрузки Кр | Расчетная мощность |  |  | расчетный ток А Ip=Sp/(√3 Uн) | Коэффициент максимума, Км | Годовое число использования максимума, Тм | Электропотребление, тыс. ч*кВт
По заданию технологов |  |  |  | По справоч. данным |  | Ки·Рн | Ки·Рн·tgφ | n·Pн² |  |  | активная кВт Pр=Kp·Σ(Ku·Pн) | реактивная кВАр Qр=1.·Σ(Ku·Pн)·tgφ | полная кВА Sp=√(〖Pp〗^2+〖Qp〗^2)
Наименование ЭП | Кол-во ЭП шт | Номинальная (установленная) мощность, кВт |  | Коэф. использов. Ки | Коэф. реакт. мощн. tg ф
|  | одного ЭП Рн кВт. | общая Рн.о=n·Рн кВт
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18
МСС-0,4 кВ, яч. 2 | 1 | 755.78 | 755.78 | 0.64126 | 0.81 | 484.6543 | 392.57 | 571203.4084 |  | 1 | 484.6543 | 392.57 | 623.6994 | 947.6133 |  | 3000 | 1453.9629
7ПР1, яч. 4
ЩУВК-1 | 1 | 0.1 | 0.1 | 0.62 | 0.75 | 0.062 | 0.0465 | 0.01 |  | 1 | 0.062 | 0.0465 | 0.0775 | 0.11775 |  | 6500 | 0.403
7ЩУП-1 | 1 | 4.4 | 4.4 | 0.62 | 0.59337 | 2.728 | 1.6187 | 19.36 |  | 1 | 2.728 | 1.6187 | 3.1721 | 4.8195 |  | 6500 | 17.732
7ЩУП-2 | 1 | 4.4 | 4.4 | 0.62 | 0.59337 | 2.728 | 1.6187 | 19.36 |  | 1 | 2.728 | 1.6187 | 3.1721 | 4.8195 |  | 6500 | 17.732
7PL-1 | 1 | 40 | 40 | 0.62 | 0.25062 | 24.8 | 6.2155 | 1600 |  | 1 | 24.8 | 6.2155 | 25.567 | 38.8451 |  | 6500 | 161.2
ЩА7ВК-1 | 1 | 0.25 | 0.25 | 0.62 | 0 | 0.155 | 0 | 0.0625 |  | 1 | 0.155 | 0 | 0.155 | 0.2355 |  | 6500 | 1.0075
ПР15 | 1 | 5 | 5 | 0.62 | 0.75 | 3.1 | 2.325 | 25 |  | 1 | 3.1 | 2.325 | 3.875 | 5.8875 |  | 6500 | 20.15
СП №17, 18, 19 | 1 |  | 0 |  | 0.75 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 6500 | 0
Азотная-кислородная станция №1, яч. 5
Компрессор 1, 2 | 2 | 90 | 180 | 1 | 0.20306 | 180 | 36.5506 | 16200 |  | 1 | 180 | 36.5506 | 183.6735 | 279.063 |  | 6500 | 1170
НК-1 | 1 | 5.5 | 5.5 | 0.65 | 0.75 | 3.575 | 2.6812 | 30.25 |  | 1 | 3.575 | 2.6812 | 4.4688 | 6.7896 |  | 6500 | 23.2375
АВ-1 | 1 | 5.5 | 5.5 | 0.56 | 0.75 | 3.08 | 2.31 | 30.25 |  | 1 | 3.08 | 2.31 | 3.85 | 5.8495 |  | 6500 | 20.02
5П1, 5П1А | 2 | 5.5 | 11 | 0.56 | 0.75 | 6.16 | 4.62 | 60.5 |  | 1 | 6.16 | 4.62 | 7.7 | 11.6989 |  | 6500 | 40.04
5П2, 5П2А | 2 | 0.37 | 0.74 | 0.56 | 0.75 | 0.4144 | 0.3108 | 0.2738 |  | 1 | 0.4144 | 0.3108 | 0.518 | 0.78702 |  | 6500 | 2.6936
5В1, 5В1А | 2 | 2.2 | 4.4 | 0.56 | 0.75 | 2.464 | 1.848 | 9.68 |  | 1 | 2.464 | 1.848 | 3.08 | 4.6796 |  | 6500 | 16.016
5В2, 5В2А | 2 | 0.55 | 1.1 | 0.56 | 0.75 | 0.616 | 0.462 | 0.605 |  | 1 | 0.616 | 0.462 | 0.77 | 1.1699 |  | 6500 | 4.004
5АВ1 | 1 | 3 | 3 | 0.56 | 0.75 | 1.68 | 1.26 | 9 |  | 1 | 1.68 | 1.26 | 2.1 | 3.1906 |  | 6500 | 10.92
Освещение | 4 | 0.2 | 0.8 | 0.62 | 0.20306 | 0.496 | 0.10072 | 0.16 |  | 1 | 0.496 | 0.10072 | 0.50612 | 0.76897 |  | 3000 | 1.488
7ПР3, яч. 6 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3000
Пож.сигнализация | 1 | 0.01 | 0.01 | 1 | 0.20306 | 0.01 | 0.0020306 | 0.0001 |  | 1 | 0.01 | 0.0020306 | 0.010204 | 0.015503 |  | 3000 | 0.03
7АЩО | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.20306 | 1 | 0.20306 | 1 |  | 1 | 1 | 0.20306 | 1.0204 | 1.5503 |  | 3000 | 3
7Щ 2-1 | 1 | 25 | 25 | 1 | 0.75 | 25 | 18.75 | 625 |  | 1 | 25 | 18.75 | 31.25 | 47.4795 |  | 3000 | 75
7 Я 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0.75 | 2 | 1.5 | 4 |  | 1 | 2 | 1.5 | 2.5 | 3.7984 |  | 3000 | 6
7PL-6, яч. 7
Греющий кабель | 1 | 50 | 50 | 1 | 0.32868 | 50 | 16.4342 | 2500 |  | 1 | 50 | 16.4342 | 52.6316 | 79.9654 |  | 3000 | 150
PL-16, яч. 8 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3000
Греющий кабель | 1 | 58.8 | 58.8 | 1 | 0.32868 | 58.8 | 19.3266 | 3457.44 |  | 1 | 58.8 | 19.3266 | 61.8947 | 94.0393 |  | 3000 | 176.4
7ПР2 яч. 9
7ЩУП-2 | 1 | 4.4 | 4.4 | 0.56 | 0.75 | 2.464 | 1.848 | 19.36 |  | 1 | 2.464 | 1.848 | 3.08 | 4.6796 |  | 3000 | 7.392
7ЩУП-1 | 1 | 4.4 | 4.4 | 0.56 | 0.75 | 2.464 | 1.848 | 19.36 |  | 1 | 2.464 | 1.848 | 3.08 | 4.6796 |  | 3000 | 7.392
Освещение | 1 | 0.25 | 0.25 | 0.56 | 0.20306 | 0.14 | 0.028428 | 0.0625 |  | 1 | 0.14 | 0.028428 | 0.14286 | 0.21705 |  | 3000 | 0.42
Шкаф КИП | 1 | 0.4 | 0.4 | 0.56 | 0.75 | 0.224 | 0.168 | 0.16 |  | 1 | 0.224 | 0.168 | 0.28 | 0.42542 |  | 3000 | 0.672
7PL-2 | 1 | 38.5 | 38.5 | 0.56 | 0.75 | 21.56 | 16.17 | 1482.25 |  | 1 | 21.56 | 16.17 | 26.95 | 40.9463 |  | 3000 | 64.68
ПЭ-6М | 1 | 1.25 | 1.25 | 0.56 | 0.75 | 0.7 | 0.525 | 1.5625 |  | 1.14 | 0.798 | 0.525 | 0.95521 | 1.4513 |  | 3000 | 2.394
СП №20, 21, 22 | 3 |  | 0 | 0.56 | 0.75 | 0 | 0 | 0 |  | 1.14 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3000 | 0
7ПР4, яч.9 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3000
7ЩО | 1 | 1 | 1 | 0.62 | 0.20306 | 0.62 | 0.1259 | 1 |  | 1 | 0.62 | 0.1259 | 0.63265 | 0.96122 |  | 3000 | 1.86
Н-206 | 1 |  | 0 | 0.65 | 0.75 | 0 | 0 | 0 |  | 1.14 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3000 | 0
Н-115-1 | 1 | 5 | 5 | 0.65 | 0.75 | 3.25 | 2.4375 | 25 |  | 1 | 3.25 | 2.4375 | 4.0625 | 6.1723 |  | 3000 | 9.75
Пож. Насосы 15ZC | 1 | 0.21 | 0.21 | 0.075 | 0.88192 | 0.01575 | 0.01389 | 0.0441 |  | 1 | 0.01575 | 0.01389 | 0.021 | 0.031906 |  | 3000 | 0.04725
Печь | 1 | 3 | 3 | 0.6 | 0.32868 | 1.8 | 0.59163 | 9 |  | 2.67 | 4.806 | 0.59163 | 4.8423 | 7.3571 |  | 3000 | 14.418
ЩО-1 НРЩ | 1 | 2 | 2 | 0.62 | 0.20306 | 8 | 1.6245 | 100 |  | 1 | 8 | 1.6245 | 8.1633 | 12.4028 |  | 3000 | 24
7Щ 2-2 | 1 | 25 | 25 | 0.62 | 0.75 | 15.5 | 11.625 | 625 |  | 1.28 | 19.84 | 11.625 | 22.9949 | 34.9372 |  | 3000 | 59.52
7 Я 2 | 1 | 2 | 2 | 0.62 | 0.75 | 1.24 | 0.93 | 4 |  | 1 | 1.24 | 0.93 | 1.55 | 2.355 |  | 3000 | 3.72
15 ЩО | 1 | 2.1 | 2.1 | 0.62 | 0.20306 | 1.302 | 0.26438 | 4.41 |  | 1.33 | 1.7317 | 0.26438 | 1.7517 | 2.6615 |  | 3000 | 5.195
ПЭ-6М Бат. 110 В | 1 | 0.67 | 0.67 | 0.62 | 0.75 | 0.4154 | 0.31155 | 0.4489 |  | 1 | 0.4154 | 0.31155 | 0.51925 | 0.78892 |  | 3000 | 1.2462
Компрессорная ВД, яч. 10
7ВК1 | 1 | 160 | 160 | 0.72 | 0.75 | 115.2 | 86.4 | 25600 |  | 1 | 115.2 | 86.4 | 144 | 218.7854 |  | 6500 | 748.8
П-1/1, П-1/2, П-2/1, П-2/2 | 4 | 1.5 | 6 | 0.56 | 0.75 | 3.36 | 2.52 | 9 |  | 1 | 3.36 | 2.52 | 4.2 | 6.3812 |  | 6500 | 21.84
Н охл.жидкости | 1 | 5.5 | 5.5 | 0.65 | 0.75 | 3.575 | 2.6812 | 30.25 |  | 1 | 3.575 | 2.6812 | 4.4688 | 6.7896 |  | 6500 | 23.2375
Освещение 1 | 6 | 0.2 | 1.2 | 0.62 | 0.20306 | 0.744 | 0.15108 | 0.24 |  | 1 | 0.744 | 0.15108 | 0.75918 | 1.1535 |  | 3000 | 2.232
Освещение 2 | 2 | 0.25 | 0.5 | 0.62 | 0.20306 | 0.31 | 0.062948 | 0.125 |  | 1 | 0.31 | 0.062948 | 0.31633 | 0.48061 |  | 3000 | 0.93
Освещение 3 | 1 | 0.125 | 0.125 | 0.62 | 0.20306 | 0.0775 | 0.015737 | 0.015625 |  | 1 | 0.0775 | 0.015737 | 0.079082 | 0.12015 |  | 3000 | 0.2325
Освещение 4 | 6 | 0.08 | 0.48 | 0.62 | 0.20306 | 0.2976 | 0.06043 | 0.0384 |  | 1 | 0.2976 | 0.06043 | 0.30367 | 0.46138 |  | 3000 | 0.8928
Азотная-кислородная станция №2, яч. 11
Компрессор 1 | 1 | 37 | 37 | 0.72 | 0.75 | 26.64 | 19.98 | 1369 |  | 1 | 26.64 | 19.98 | 33.3 | 50.5941 |  | 6500 | 173.16
Компрессор 2 | 1 | 110 | 110 | 0.72 | 0.75 | 79.2 | 59.4 | 12100 |  | 1 | 79.2 | 59.4 | 99 | 150.4149 |  | 6500 | 514.8
Ожижитель азота | 1 | 4.4 | 4.4 | 0.65 | 0.75 | 2.86 | 2.145 | 19.36 |  | 1 | 2.86 | 2.145 | 3.575 | 5.4317 |  | 6500 | 18.59
Вентилятор вытяжной | 1 | 0.86 | 0.86 | 0.62 | 0.75 | 0.5332 | 0.3999 | 0.7396 |  | 1 | 0.5332 | 0.3999 | 0.6665 | 1.0126 |  | 6500 | 3.4658
Сушка воздуха | 1 | 4 | 4 | 0.62 | 0.75 | 2.48 | 1.86 | 16 |  | 1 | 2.48 | 1.86 | 3.1 | 4.71 |  | 6500 | 16.12
Тепловая завеса | 1 | 2 | 2 | 0.62 | 0.75 | 1.24 | 0.93 | 4 |  | 1 | 1.24 | 0.93 | 1.55 | 2.355 |  | 3000 | 3.72
Обогреватель | 1 | 2 | 2 | 0.62 | 0.75 | 1.24 | 0.93 | 4 |  | 1 | 1.24 | 0.93 | 1.55 | 2.355 |  | 3000 | 3.72
Освещение |  |  | 0 | 0.62 | 0.20306 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3000 | 0
PL18, 7ПР6, яч. 12
АЩО ДЭМ | 1 | 0.1 | 0.1 | 1 | 0.20306 | 0.1 | 0.020306 | 0.01 |  | 1 | 0.1 | 0.020306 | 0.10204 | 0.15503 |  | 4000 | 0.4
ХВ-107/2, ХВ-108/2 | 2 | 3 | 6 | 0.56 | 0.75 | 3.36 | 2.52 | 18 |  | 1 | 3.36 | 2.52 | 4.2 | 6.3812 |  | 3000 | 10.08
7Щ1-2 | 1 | 25 | 25 | 0 | 0.75 | 0 | 0 | 625 |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3000 | 0
Н-401/2 | 1 | 30 | 30 | 0.65 | 0.75 | 19.5 | 14.625 | 900 |  | 1 | 19.5 | 14.625 | 24.375 | 37.034 |  | 3000 | 58.5
МСС-0,4 кВ, яч. 13 | 1 | 13.8 | 13.8 | 0.67 | 0.81 | 9.246 | 7.4893 | 190.44 |  | 1 | 9.246 | 7.4893 | 11.8986 | 18.0781 |  | 3000 | 27.738
5Щ3, АВО-401, яч. 14 | 1 | 115 | 115 | 0.56 | 0.75 | 64.4 | 48.3 | 13225 |  | 1 | 64.4 | 48.3 | 80.5 | 122.3071 |  | 3000 | 193.2
ИТОГО: | 85 |  | 1772.925 | 0.70369 |  | 1247.5812 | 799.7562 | 652198.2364 | 4.8195 | 1 | 1247.5812 | 799.7562 | 1481.9139 | 2251.5352 |  |  | 5395.4015
Таблица 1а "Расчёт электрических параметров КТП-2х1600, №7
Наименование | Коэффициент реактивной мощности |  | кВт | кВАр | кВА | Количество и мощность трансформаторов, шт. х кВА |  |  | Расчётный ток на трансформаторе, А
1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 |  |  | 7
Силовая нагрузка | 0.64105 |  | 1247.5812 | 799.7562 | 1481.9139
Конденсаторная нагр.
Итого на стор. 0,4кВ | 0.64105 |  | 1247.5812 | 799.7562 | 1481.9139 | 2х1600 |  |  | 2251.5352

## КТП №7 секция 1
Таблица 1 "Расчёт электропотребления для КТПН1
Исходные данные | [5 empty] | Расчет. величины |  |  | Эфектив. число ЭП n=(ΣPн.о)²/Σ(n·Pн²) | Коэф. расчет. нагрузки Кр | Расчетная мощность |  |  | расчетный ток А Ip=Sp/(√3 Uн) | Коэффициент максимума, Км | Годовое число использования максимума, Тм | Электропотребление, тыс. ч*кВт
По заданию технологов |  |  |  | По справоч. данным |  | Ки·Рн | Ки·Рн·tgφ | n·Pн² |  |  | активная кВт Pр=Kp·Σ(Ku·Pн) | реактивная кВАр Qр=1.·Σ(Ku·Pн)·tgφ | полная кВА Sp=√(〖Pp〗^2+〖Qp〗^2)
Наименование ЭП | Кол-во ЭП шт | Номинальная (установленная) мощность, кВт |  | Коэф. использов. Ки | Коэф. реакт. мощн. tg ф
|  | одного ЭП Рн кВт. | общая Рн.о=n·Рн кВт
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18
МСС-0,4 кВ, яч. 2 | 1 | 755.78 | 755.78 | 0.64126 | 0.78437 | 484.6543 | 380.1484 | 571203.4084 |  | 1 | 450.7285 | 353.538 | 572.8397 | 870.3398 |  |  | 2958.3404
7ПР1, яч. 4
ЩУВК-1 | 1 | 0.1 | 0.1 | 0.62 | 0.75 | 0.062 | 0.0465 | 0.01 |  | 1 | 0.062 | 0.0465 | 0.0775 | 0.11775 |  | 6500 | 0.403
7ЩУП-1 | 1 | 4.4 | 4.4 | 0.62 | 0.59337 | 2.728 | 1.6187 | 19.36 |  | 1 | 2.728 | 1.6187 | 3.1721 | 4.8195 |  | 6500 | 17.732
7ЩУП-2 | 1 | 4.4 | 4.4 | 0.62 | 0.59337 | 2.728 | 1.6187 | 19.36 |  | 1 | 2.728 | 1.6187 | 3.1721 | 4.8195 |  | 6500 | 17.732
7PL-1 | 1 | 40 | 40 | 0.62 | 0.25062 | 24.8 | 6.2155 | 1600 |  | 1 | 24.8 | 6.2155 | 25.567 | 38.8451 |  | 6500 | 161.2
ЩА7ВК-1 | 1 | 0.25 | 0.25 | 0.62 | 0 | 0.155 | 0 | 0.0625 |  | 1 | 0.155 | 0 | 0.155 | 0.2355 |  | 6500 | 1.0075
ПР15 | 1 | 5 | 5 | 0.62 | 0.75 | 3.1 | 2.325 | 25 |  | 1 | 3.1 | 2.325 | 3.875 | 5.8875 |  | 6500 | 20.15
СП №17, 18, 19 | 1 |  | 0 |  | 0.75 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 6500 | 0
Азотная-кислородная станция №1, яч. 5
Компрессор 1, 2 | 2 | 90 | 180 | 1 | 0.20306 | 180 | 36.5506 | 16200 |  | 1 | 180 | 36.5506 | 183.6735 | 279.063 |  | 6500 | 1170
НК-1 | 1 | 5.5 | 5.5 | 0.65 | 0.75 | 3.575 | 2.6812 | 30.25 |  | 1 | 3.575 | 2.6812 | 4.4688 | 6.7896 |  | 6500 | 23.2375
АВ-1 | 1 | 5.5 | 5.5 | 0.56 | 0.75 | 3.08 | 2.31 | 30.25 |  | 1 | 3.08 | 2.31 | 3.85 | 5.8495 |  | 6500 | 20.02
5П1, 5П1А | 2 | 5.5 | 11 | 0.56 | 0.75 | 6.16 | 4.62 | 60.5 |  | 1 | 6.16 | 4.62 | 7.7 | 11.6989 |  | 6500 | 40.04
5П2, 5П2А | 2 | 0.37 | 0.74 | 0.56 | 0.75 | 0.4144 | 0.3108 | 0.2738 |  | 1 | 0.4144 | 0.3108 | 0.518 | 0.78702 |  | 6500 | 2.6936
5В1, 5В1А | 2 | 2.2 | 4.4 | 0.56 | 0.75 | 2.464 | 1.848 | 9.68 |  | 1 | 2.464 | 1.848 | 3.08 | 4.6796 |  | 6500 | 16.016
5В2, 5В2А | 2 | 0.55 | 1.1 | 0.56 | 0.75 | 0.616 | 0.462 | 0.605 |  | 1 | 0.616 | 0.462 | 0.77 | 1.1699 |  | 6500 | 4.004
5АВ1 | 1 | 3 | 3 | 0.56 | 0.75 | 1.68 | 1.26 | 9 |  | 1 | 1.68 | 1.26 | 2.1 | 3.1906 |  | 6500 | 10.92
Освещение | 4 | 0.2 | 0.8 | 0.62 | 0.20306 | 0.496 | 0.10072 | 0.16 |  | 1 | 0.496 | 0.10072 | 0.50612 | 0.76897 |  | 6500 | 3.224
7ПР3, яч. 6 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3000
Пож.сигнализация | 1 | 0.01 | 0.01 | 1 | 0.20306 | 0.01 | 0.0020306 | 0.0001 |  | 1 | 0.01 | 0.0020306 | 0.010204 | 0.015503 |  | 3000 | 0.03
7АЩО | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.20306 | 1 | 0.20306 | 1 |  | 1 | 1 | 0.20306 | 1.0204 | 1.5503 |  | 3000 | 3
7Щ 2-1 | 1 | 25 | 25 | 1 | 0.75 | 25 | 18.75 | 625 |  | 1 | 25 | 18.75 | 31.25 | 47.4795 |  | 3000 | 75
7 Я 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0.75 | 2 | 1.5 | 4 |  | 1 | 2 | 1.5 | 2.5 | 3.7984 |  | 3000 | 6
7PL-6, яч. 7
Греющий кабель | 1 | 50 | 50 | 1 | 0.75 | 50 | 37.5 | 2500 |  | 1 | 50 | 37.5 | 62.5 | 94.9589 |  | 3000 | 150
PL-16, яч. 8 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3000
Греющий кабель | 1 | 58.8 | 58.8 | 1 | 0.75 | 58.8 | 44.1 | 3457.44 |  | 1 | 58.8 | 44.1 | 73.5 | 111.6717 |  | 3000 | 176.4
ИТОГО: | 31 |  | 1158.78 | 0.73657 |  | 853.5227 | 544.1711 | 595795.3598 | 2.2537 | 1.01 | 862.0579 | 544.1711 | 1019.444 | 1548.8849 |  |  | 4877.15
Таблица 1а "Расчёт электрических параметров КТПН
Наименование | Коэффициент реактивной мощности |  | кВт | кВАр | кВА | Количество и мощность трансформаторов, шт. х кВА |  |  | Расчётный ток на трансформаторе, А
1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 |  |  | 7
Силовая нагрузка | 0.63125 |  | 862.0579 | 544.1711 | 1019.444
Конденсаторная нагр.
Итого на стор. 0,4кВ | 0.63125 |  | 862.0579 | 544.1711 | 1019.444 | 2х1600 |  |  | 1548.8849

## КТП №7 секция 2
Таблица 1 "Расчёт электропотребления для КТПН1 | [8 empty] | #DIV/0! | [6 empty] | Приложение Э2
Исходные данные | [5 empty] | Расчет. величины |  |  | Эфектив. число ЭП n=(ΣPн.о)²/Σ(n·Pн²) | Коэф. расчет. нагрузки Кр | Расчетная мощность |  |  | расчетный ток А Ip=Sp/(√3 Uн) | Коэффициент максимума, Км | Годовое число использования максимума, Тм | Электропотребление, тыс. ч*кВт
По заданию технологов |  |  |  | По справоч. данным |  | Ки·Рн | Ки·Рн·tgφ | n·Pн² |  |  | активная кВт Pр=Kp·Σ(Ku·Pн) | реактивная кВАр Qр=1.·Σ(Ku·Pн)·tgφ | полная кВА Sp=√(〖Pp〗^2+〖Qp〗^2)
Наименование ЭП | Кол-во ЭП шт | Номинальная (установленная) мощность, кВт |  | Коэф. использов. Ки | Коэф. реакт. мощн. tg ф
|  | одного ЭП Рн кВт. | общая Рн.о=n·Рн кВт
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18
7ПР2 яч. 9
7ЩУП-2 | 1 | 4.4 | 4.4 | 0.56 | 0.75 | 2.464 | 1.848 | 19.36 |  | 1 | 2.464 | 1.848 | 3.08 | 4.6796 |  | 3000 | 7.392
7ЩУП-1 | 1 | 4.4 | 4.4 | 0.56 | 0.75 | 2.464 | 1.848 | 19.36 |  | 1 | 2.464 | 1.848 | 3.08 | 4.6796 |  | 3000 | 7.392
Освещение | 1 | 0.25 | 0.25 | 0.56 | 0.20306 | 0.14 | 0.028428 | 0.0625 |  | 1 | 0.14 | 0.028428 | 0.14286 | 0.21705 |  | 3000 | 0.42
Шкаф КИП | 1 | 0.4 | 0.4 | 0.56 | 0.75 | 0.224 | 0.168 | 0.16 |  | 1 | 0.224 | 0.168 | 0.28 | 0.42542 |  | 3000 | 0.672
7PL-2 | 1 | 38.5 | 38.5 | 0.56 | 0.75 | 21.56 | 16.17 | 1482.25 |  | 1 | 21.56 | 16.17 | 26.95 | 40.9463 |  | 3000 | 64.68
ПЭ-6М | 1 | 1.25 | 1.25 | 0.56 | 0.75 | 0.7 | 0.525 | 1.5625 |  | 1.14 | 0.798 | 0.525 | 0.95521 | 1.4513 |  | 3000 | 2.394
СП №20, 21, 22 | 3 |  | 0 | 0.56 | 0.75 | 0 | 0 | 0 |  | 1.14 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3000 | 0
7ПР4, яч.9 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3000
7ЩО | 1 | 1 | 1 | 0.62 | 0.20306 | 0.62 | 0.1259 | 1 |  | 1 | 0.62 | 0.1259 | 0.63265 | 0.96122 |  | 3000 | 1.86
Н-206 | 1 |  | 0 | 0.65 | 0.75 | 0 | 0 | 0 |  | 1.14 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3000 | 0
Н-115-1 | 1 | 5 | 5 | 0.65 | 0.75 | 3.25 | 2.4375 | 25 |  | 1 | 3.25 | 2.4375 | 4.0625 | 6.1723 |  | 3000 | 9.75
Пож. Насосы 15ZC | 1 | 0.21 | 0.21 | 0.075 | 0.88192 | 0.01575 | 0.01389 | 0.0441 |  | 1 | 0.01575 | 0.01389 | 0.021 | 0.031906 |  | 3000 | 0.04725
Печь | 1 | 3 | 3 | 0.6 | 0.32868 | 1.8 | 0.59163 | 9 |  | 2.67 | 4.806 | 0.59163 | 4.8423 | 7.3571 |  | 3000 | 14.418
ЩО-1 НРЩ | 1 | 2 | 2 | 0.62 | 0.20306 | 8 | 1.6245 | 100 |  | 1 | 8 | 1.6245 | 8.1633 | 12.4028 |  | 3000 | 24
7Щ 2-2 | 1 | 25 | 25 | 0.62 | 0.75 | 15.5 | 11.625 | 625 |  | 1.28 | 19.84 | 11.625 | 22.9949 | 34.9372 |  | 3000 | 59.52
7 Я 2 | 1 | 2 | 2 | 0.62 | 0.75 | 1.24 | 0.93 | 4 |  | 1 | 1.24 | 0.93 | 1.55 | 2.355 |  | 3000 | 3.72
15 ЩО | 1 | 2.1 | 2.1 | 0.62 | 0.20306 | 1.302 | 0.26438 | 4.41 |  | 1.33 | 1.7317 | 0.26438 | 1.7517 | 2.6615 |  | 3000 | 5.195
ПЭ-6М Бат. 110 В | 1 | 0.67 | 0.67 | 0.62 | 0.75 | 0.4154 | 0.31155 | 0.4489 |  | 1 | 0.4154 | 0.31155 | 0.51925 | 0.78892 |  | 3000 | 1.2462
Компрессорная ВД, яч. 10
7ВК1 | 1 | 160 | 160 | 0.72 | 0.75 | 115.2 | 86.4 | 25600 |  | 1 | 115.2 | 86.4 | 144 | 218.7854 |  | 6500 | 748.8
П-1/1, П-1/2, П-2/1, П-2/2 | 4 | 1.5 | 6 | 0.56 | 0.75 | 3.36 | 2.52 | 9 |  | 1 | 3.36 | 2.52 | 4.2 | 6.3812 |  | 6500 | 21.84
Н охл.жидкости | 1 | 5.5 | 5.5 | 0.65 | 0.75 | 3.575 | 2.6812 | 30.25 |  | 1 | 3.575 | 2.6812 | 4.4688 | 6.7896 |  | 6500 | 23.2375
Освещение 1 | 6 | 0.2 | 1.2 | 0.62 | 0.20306 | 0.744 | 0.15108 | 0.24 |  | 1 | 0.744 | 0.15108 | 0.75918 | 1.1535 |  | 3000 | 2.232
Освещение 2 | 2 | 0.25 | 0.5 | 0.62 | 0.20306 | 0.31 | 0.062948 | 0.125 |  | 1 | 0.31 | 0.062948 | 0.31633 | 0.48061 |  | 3000 | 0.93
Освещение 3 | 1 | 0.125 | 0.125 | 0.62 | 0.20306 | 0.0775 | 0.015737 | 0.015625 |  | 1 | 0.0775 | 0.015737 | 0.079082 | 0.12015 |  | 3000 | 0.2325
Освещение 4 | 6 | 0.08 | 0.48 | 0.62 | 0.20306 | 0.2976 | 0.06043 | 0.0384 |  | 1 | 0.2976 | 0.06043 | 0.30367 | 0.46138 |  | 3000 | 0.8928
Азотная-кислородная станция №2, яч. 11
Компрессор 1 | 1 | 37 | 37 | 0.72 | 0.75 | 26.64 | 19.98 | 1369 |  | 1 | 26.64 | 19.98 | 33.3 | 50.5941 |  | 6500 | 173.16
Компрессор 2 | 1 | 110 | 110 | 0.72 | 0.75 | 79.2 | 59.4 | 12100 |  | 1 | 79.2 | 59.4 | 99 | 150.4149 |  | 6500 | 514.8
Ожижитель азота | 1 | 4.4 | 4.4 | 0.65 | 0.75 | 2.86 | 2.145 | 19.36 |  | 1 | 2.86 | 2.145 | 3.575 | 5.4317 |  | 6500 | 18.59
Вентилятор вытяжной | 1 | 0.86 | 0.86 | 0.62 | 0.75 | 0.5332 | 0.3999 | 0.7396 |  | 1 | 0.5332 | 0.3999 | 0.6665 | 1.0126 |  | 6500 | 3.4658
Сушка воздуха | 1 | 4 | 4 | 0.62 | 0.75 | 2.48 | 1.86 | 16 |  | 1 | 2.48 | 1.86 | 3.1 | 4.71 |  | 6500 | 16.12
Тепловая завеса | 1 | 2 | 2 | 0.62 | 0.75 | 1.24 | 0.93 | 4 |  | 1 | 1.24 | 0.93 | 1.55 | 2.355 |  | 6500 | 8.06
Обогреватель | 1 | 2 | 2 | 0.62 | 0.75 | 1.24 | 0.93 | 4 |  | 1 | 1.24 | 0.93 | 1.55 | 2.355 |  | 3000 | 3.72
Освещение |  |  | 0 | 0.62 | 0.20306 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3000 | 0
PL18, 7ПР6, яч. 12
АЩО ДЭМ | 1 | 0.1 | 0.1 | 1 | 0.20306 | 0.1 | 0.020306 | 0.01 |  | 1 | 0.1 | 0.020306 | 0.10204 | 0.15503 |  | 4000 | 0.4
ХВ-107/2, ХВ-108/2 | 2 | 3 | 6 | 0.56 | 0.75 | 3.36 | 2.52 | 18 |  | 1 | 3.36 | 2.52 | 4.2 | 6.3812 |  | 3000 | 10.08
7Щ1-2 | 1 | 25 | 25 | 0 | 0.75 | 0 | 0 | 625 |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3000 | 0
Н-401/2 | 1 | 30 | 30 | 0.65 | 0.75 | 19.5 | 14.625 | 900 |  | 1 | 19.5 | 14.625 | 24.375 | 37.034 |  | 3000 | 58.5
МСС-0,4 кВ, яч. 13 | 1 | 145.25 | 145.25 | 0.67 | 0.81 | 97.3175 | 78.8272 | 21097.5625 |  | 1 | 97.3175 | 78.8272 | 125.2375 | 190.2786 |  | 3000 | 291.9525
5Щ3, АВО-401, яч. 14 | 1 |  | 0 | 0.56 | 0.75 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3000 | 0
ИТОГО: | 18 |  | 630.595 | 0.66244 |  | 417.73 | 312.0406 | 64084.9991 | 6.205 | 1.06 | 442.7937 | 312.0406 | 541.697 | 823.0234 |  |  | 2099.7195
Таблица 1а "Расчёт электрических параметров КТПН
Наименование | Коэффициент реактивной мощности |  | кВт | кВАр | кВА | Количество и мощность трансформаторов, шт. х кВА |  |  | Расчётный ток на трансформаторе, А
1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 |  |  | 7
Силовая нагрузка | 0.70471 |  | 442.7937 | 312.0406 | 541.697
Конденсаторная нагр.
Итого на стор. 0,4кВ | 0.70471 |  | 442.7937 | 312.0406 | 541.697 | 2х1600 |  |  | 823.0234

## МСС
Таблица 1 "Расчёт электропотребления для КТПН1 | [8 empty] | #DIV/0! | [6 empty] | Приложение Э2
Исходные данные | [5 empty] | Расчет. Величины |  |  | Эфектив. Число ЭП n=(ΣPн.о)²/Σ(n·Pн²) | Коэф. Расчет нагрузки Кр | Расчетная мощность |  |  | расчетный ток А Ip=Sp/(√3 Uн) | Коэффициент максимума, Км | Годовое число использования максимума, Тм | Электропотребление, тыс. ч*кВт
По заданию технологов |  |  |  | По справоч. данным |  | Ки·Рн | Ки·Рн·tgφ | n·Pн² |  |  | активная кВт Pр=Kp·Σ(Ku·Pн) | реактивная кВАр Qр=1.1·Σ(Ku·Pн)·tgφ | полная кВА Sp=√(〖Pp〗^2+〖Qp〗^2)
Наименование ЭП | Кол-во ЭП шт | Номинальная (установленная) мощность, кВт |  | Коэф. Использов. Ки | Коэф. Реакт. Мощн. tg ф
|  | одного ЭП Рн кВт. | общая Рн.о=n·Рн кВт
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18
Теплое воздухоснабжение
В-210/1, В-210/2 | 2 | 3.75 | 7.5 | 0.56 | 0.75 | 4.2 | 3.15 | 28.125 |  | 1 | 4.2 | 3.15 | 5.25 | 7.9765 |  | 6500 | 27300
В-110/1, В-110/2 | 2 | 4 | 8 | 0.56 | 0.75 | 4.48 | 3.36 | 32 |  | 1 | 4.48 | 3.36 | 5.6 | 8.5083 |  | 6500 | 29120
Насосная аварийного освобождения
Н-209 | 1 | 3.75 | 3.75 | 0.65 | 0.75 | 2.4375 | 1.8281 | 14.0625 |  | 1 | 2.4375 | 1.8281 | 3.0469 | 4.6292 |  | 5500 | 13406.25
Н-210/1, Н-210/2 | 1 | 22 | 22 | 0.65 | 0.75 | 14.3 | 10.725 | 484 |  | 1 | 14.3 | 10.725 | 17.875 | 27.1583 |  | 5500 | 78650
Освещение | 4 | 0.2 | 0.8 | 0.62 | 0.20306 | 0.496 | 0.10072 | 0.16 |  | 1 | 0.496 | 0.10072 | 0.50612 | 0.76897 |  | 3000 | 1488
Модуль 100-1
Н-109/1, Н-109/2 | 2 | 18.8 | 37.6 | 0.65 | 0.75 | 24.44 | 18.33 | 706.88 |  | 1 | 24.44 | 18.33 | 30.55 | 46.4159 |  | 5500 | 134420
Н-110, Н-111/1, Н-111/2 | 3 | 2.2 | 6.6 | 0.65 | 0.75 | 4.29 | 3.2175 | 14.52 |  | 1 | 4.29 | 3.2175 | 5.3625 | 8.1475 |  | 5500 | 23595
В-111, В-121 | 2 | 1.12 | 2.24 | 0.56 | 0.75 | 1.2544 | 0.9408 | 2.5088 |  | 1 | 1.2544 | 0.9408 | 1.568 | 2.3823 |  | 6500 | 8153.6
Освещение | 6 | 0.08 | 0.48 | 0.62 | 0.20306 | 0.2976 | 0.06043 | 0.0384 |  | 1 | 0.2976 | 0.06043 | 0.30367 | 0.46138 |  | 3000 | 892.8
Модуль 100-2
ПК-101/1, ПК-101/2 | 2 | 75 | 150 | 0.7 | 0.75 | 105 | 78.75 | 11250 |  | 1 | 105 | 78.75 | 131.25 | 199.4137 |  | 6500 | 682500
Н-113/1, Н-113/2 | 2 | 1.5 | 3 | 0.65 | 0.75 | 1.95 | 1.4625 | 4.5 |  | 1 | 1.95 | 1.4625 | 2.4375 | 3.7034 |  | 6500 | 12675
ХВ-111/1, ХВ-111/2 | 2 | 1.5 | 3 | 0.56 | 0.75 | 1.68 | 1.26 | 4.5 |  | 1 | 1.68 | 1.26 | 2.1 | 3.1906 |  | 6500 | 10920
В-122 | 1 | 1.12 | 1.12 | 0.56 | 0.75 | 0.6272 | 0.4704 | 1.2544 |  | 1 | 0.6272 | 0.4704 | 0.784 | 1.1912 |  | 6500 | 4076.8
Освещение | 6 | 0.08 | 0.48 | 0.62 | 0.20306 | 0.2976 | 0.06043 | 0.0384 |  | 1 | 0.2976 | 0.06043 | 0.30367 | 0.46138 |  | 3000 | 892.8
Модуль 100-3
Н-102/1, Н-102/2 | 2 | 11.2 | 22.4 | 0.65 | 0.75 | 14.56 | 10.92 | 250.88 |  | 1 | 14.56 | 10.92 | 18.2 | 27.652 |  | 5500 | 80080
Н-104/1, Н-104/2 | 2 | 30 | 60 | 0.65 | 0.75 | 39 | 29.25 | 1800 |  | 1 | 39 | 29.25 | 48.75 | 74.068 |  | 5500 | 214500
Н-106/1, Н-106/2 | 2 | 18.8 | 37.6 | 0.65 | 0.75 | 24.44 | 18.33 | 706.88 |  | 1 | 24.44 | 18.33 | 30.55 | 46.4159 |  | 5500 | 134420
В-113, В-123 | 2 | 1.12 | 2.24 | 0.56 | 0.75 | 1.2544 | 0.9408 | 2.5088 |  | 1 | 1.2544 | 0.9408 | 1.568 | 2.3823 |  | 6500 | 8153.6
Освещение | 6 | 0.08 | 0.48 | 0.62 | 0.20306 | 0.2976 | 0.06043 | 0.0384 |  | 1 | 0.2976 | 0.06043 | 0.30367 | 0.46138 |  | 3000 | 892.8
Модуль 100-4
Н-101/1, Н-101/2 | 2 | 75 | 150 | 0.65 | 0.75 | 97.5 | 73.125 | 11250 |  | 1 | 97.5 | 73.125 | 121.875 | 185.1699 |  | 5500 | 536250
Н-103/1, Н-103/2 | 2 | 5.6 | 11.2 | 0.65 | 0.75 | 7.28 | 5.46 | 62.72 |  | 1 | 7.28 | 5.46 | 9.1 | 13.826 |  | 5500 | 40040
Н-105/1, Н-105/2 | 2 | 15 | 30 | 0.65 | 0.75 | 19.5 | 14.625 | 450 |  | 1 | 19.5 | 14.625 | 24.375 | 37.034 |  | 5500 | 107250
Н-107/1, Н-107/2 | 2 | 5.6 | 11.2 | 0.65 | 0.75 | 7.28 | 5.46 | 62.72 |  | 1 | 7.28 | 5.46 | 9.1 | 13.826 |  | 5500 | 40040
Н-108/1, Н-108/2 | 2 | 7.5 | 15 | 0.65 | 0.75 | 9.75 | 7.3125 | 112.5 |  | 1 | 9.75 | 7.3125 | 12.1875 | 18.517 |  | 5500 | 53625
В-114, В-124 | 2 | 1.12 | 2.24 | 0.56 | 0.75 | 1.2544 | 0.9408 | 2.5088 |  | 1 | 1.2544 | 0.9408 | 1.568 | 2.3823 |  | 6500 | 8153.6
Освещение | 6 | 0.08 | 0.48 | 0.62 | 0.20306 | 0.2976 | 0.06043 | 0.0384 |  | 1 | 0.2976 | 0.06043 | 0.30367 | 0.46138 |  | 3000 | 892.8
Модуль 200-1
ПК-201/1, ПК-201/2 | 2 | 224 | 448 | 0.7 | 0.75 | 313.6 | 235.2 | 100352 |  | 1 | 313.6 | 235.2 | 392 | 595.5824 |  | 6500 | 2038400
Н-211/1, Н-211/2 | 2 | 1.5 | 3 | 0.65 | 0.75 | 1.95 | 1.4625 | 4.5 |  | 1 | 1.95 | 1.4625 | 2.4375 | 3.7034 |  | 5500 | 10725
ХВ-211/1, ХВ-211/2 | 2 | 1.5 | 3 | 0.56 | 0.75 | 1.68 | 1.26 | 4.5 |  | 1 | 1.68 | 1.26 | 2.1 | 3.1906 |  | 6500 | 10920
В-221 | 1 | 1.12 | 1.12 | 0.56 | 0.75 | 0.6272 | 0.4704 | 1.2544 |  | 1 | 0.6272 | 0.4704 | 0.784 | 1.1912 |  | 6500 | 4076.8
Освещение | 6 | 0.08 | 0.48 | 0.62 | 0.20306 | 0.2976 | 0.06043 | 0.0384 |  | 1 | 0.2976 | 0.06043 | 0.30367 | 0.46138 |  | 3000 | 892.8
Модуль 200-2
Н-201/1, Н-201/2 | 1 | 30 | 30 | 0.65 | 0.75 | 19.5 | 14.625 | 900 |  | 1 | 19.5 | 14.625 | 24.375 | 37.034 |  | 5500 | 107250
Н-202/1, Н-202/2 | 1 | 7.5 | 7.5 | 0.65 | 0.75 | 4.875 | 3.6562 | 56.25 |  | 1 | 4.875 | 3.6562 | 6.0937 | 9.2585 |  | 5500 | 26812.5
Н-203/1, Н-203/2 | 1 | 18.8 | 18.8 | 0.65 | 0.75 | 12.22 | 9.165 | 353.44 |  | 1 | 12.22 | 9.165 | 15.275 | 23.208 |  | 5500 | 67210
В-211 | 1 | 1.12 | 1.12 | 0.56 | 0.75 | 0.6272 | 0.4704 | 1.2544 |  | 1 | 0.6272 | 0.4704 | 0.784 | 1.1912 |  | 6500 | 4076.8
В-222 | 1 | 1.12 | 1.12 | 0.56 | 0.75 | 0.6272 | 0.4704 | 1.2544 |  | 1 | 0.6272 | 0.4704 | 0.784 | 1.1912 |  | 6500 | 4076.8
Освещение | 6 | 0.08 | 0.48 | 0.62 | 0.20306 | 0.2976 | 0.06043 | 0.0384 |  | 1 | 0.2976 | 0.06043 | 0.30367 | 0.46138 |  | 3000 | 892.8
Дополнительно секция 1
ХВ 102/1 | 1 | 15 | 15 | 0.56 | 0.75 | 8.4 | 6.3 | 225 |  | 1 | 8.4 | 6.3 | 10.5 | 15.9531 |  | 6500 | 54600
ХВ 103/1 | 1 | 11.2 | 11.2 | 0.56 | 0.75 | 6.272 | 4.704 | 125.44 |  | 1 | 6.272 | 4.704 | 7.84 | 11.9116 |  | 6500 | 40768
ХВ 201/1 | 1 | 6.2 | 6.2 | 0.56 | 0.75 | 3.472 | 2.604 | 38.44 |  | 1 | 3.472 | 2.604 | 4.34 | 6.5939 |  | 6500 | 22568
ХВ 201/2 | 1 | 6.2 | 6.2 | 0.56 | 0.75 | 3.472 | 2.604 | 38.44 |  | 1 | 3.472 | 2.604 | 4.34 | 6.5939 |  | 6500 | 22568
В 212 | 1 | 1.2 | 1.2 | 0.56 | 0.75 | 0.672 | 0.504 | 1.44 |  | 1 | 0.672 | 0.504 | 0.84 | 1.2762 |  | 6500 | 4368
Пост сварочный | 1
UPS | 1 | 30 | 30 | 0.56 | 0.75 | 16.8 | 12.6 | 900 |  | 1 | 16.8 | 12.6 | 21 | 31.9062 |  | 6500 | 109200
Панель эл.спутника | 1 | 25 | 25 | 0.56 | 0.75 | 14 | 10.5 | 625 |  | 1 | 14 | 10.5 | 17.5 | 26.5885 |  | 6500 | 91000
Панель осв. | 1 | 15 | 15 | 0.62 | 0.20306 | 9.3 | 1.8884 | 225 |  | 1 | 9.3 | 1.8884 | 9.4898 | 14.4183 |  | 6500 | 60450
Обогрев пом. | 1 | 10 | 10 | 0.33 | 0.32868 | 3.3 | 1.0847 | 100 |  | 1 | 3.3 | 1.0847 | 3.4737 | 5.2777 |  | 6500 | 21450
Обогрев пом. | 1 | 25 | 25 | 0.33 | 0.32868 | 8.25 | 2.7116 | 625 |  | 1 | 8.25 | 2.7116 | 8.6842 | 13.1943 |  | 6500 | 53625
Дополнительно секция 2
ХВ 102 М2 | 1 | 15 | 15 | 0.56 | 0.75 | 8.4 | 6.3 | 225 |  | 1 | 8.4 | 6.3 | 10.5 | 15.9531 |  | 6500 | 54600
ХВ 103 М2 | 1 | 11.2 | 11.2 | 0.56 | 0.75 | 6.272 | 4.704 | 125.44 |  | 1 | 6.272 | 4.704 | 7.84 | 11.9116 |  | 6500 | 40768
Н 206 | 1 | 0.25 | 0.25 | 0.65 | 0.75 | 0.1625 | 0.12187 | 0.0625 |  | 1 | 0.1625 | 0.12187 | 0.20312 | 0.30862 |  | 5500 | 893.75
Пост сварочный | 1
UPS | 1 | 30 | 30 | 0.56 | 0.75 | 16.8 | 12.6 | 900 |  | 1 | 16.8 | 12.6 | 21 | 31.9062 |  | 6500 | 109200
Панель эл.спутника | 1 | 25 | 25 | 0.56 | 0.75 | 14 | 10.5 | 625 |  | 1 | 14 | 10.5 | 17.5 | 26.5885 |  | 6500 | 91000
Панель осв. | 1 | 15 | 15 | 0.62 | 0.20306 | 9.3 | 1.8884 | 225 |  | 1 | 9.3 | 1.8884 | 9.4898 | 14.4183 |  | 6500 | 60450
Обогрев пом. | 1 | 10 | 10 | 0.33 | 0.32868 | 3.3 | 1.0847 | 100 |  | 1 | 3.3 | 1.0847 | 3.4737 | 5.2777 |  | 6500 | 21450
Обогрев пом. | 1 | 25 | 25 | 0.33 | 0.32868 | 8.25 | 2.7116 | 625 |  | 1 | 8.25 | 2.7116 | 8.6842 | 13.1943 |  | 6500 | 53625
ИТОГО: | 92 |  | 1380.28 | 0.53936 |  | 744.4661 | 557.1017 | 134647.1744 | 14.1494 | 0.9 | 670.0195 | 557.1017 | 871.3716 | 1323.9121 |  |  | 4527.7215
Таблица 1а "Расчёт электрических параметров КТПН
Наименование | Коэффициент реактивной мощности |  | кВт | кВАр | кВА | Количество и мощность трансформаторов, шт. х кВА |  |  | Расчётный ток на трансформаторе, А
1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 |  |  | 7
Силовая нагрузка | 0.83147 |  | 670.0195 | 557.1017 | 871.3716
Конденсаторная нагр. |  |  |  | 0
Итого на стор. 0,4кВ | 0.83147 |  | 670.0195 | 557.1017 | 871.3716 | 2х1600 |  |  | 1323.9121

## МСС секция 1
Таблица 1 "Расчёт электропотребления для КТПН1 | [8 empty] | #DIV/0! | [6 empty] | Приложение Э2
Исходные данные | [5 empty] | Расчет. Величины |  |  | Эфектив. Число ЭП n=(ΣPн.о)²/Σ(n·Pн²) | Коэф. Расчет нагрузки Кр | Расчетная мощность |  |  | расчетный ток А Ip=Sp/(√3 Uн) | Коэффициент максимума, Км | Годовое число использования максимума, Тм | Электропотребление, тыс. ч*кВт
По заданию технологов |  |  |  | По справоч. данным |  | Ки·Рн | Ки·Рн·tgφ | n·Pн² |  |  | активная кВт Pр=Kp·Σ(Ku·Pн) | реактивная кВАр Qр=1.1·Σ(Ku·Pн)·tgφ | полная кВА Sp=√(〖Pp〗^2+〖Qp〗^2)
Наименование ЭП | Кол-во ЭП шт | Номинальная (установленная) мощность, кВт |  | Коэф. Использов. Ки | Коэф. Реакт. Мощн. tg ф
|  | одного ЭП Рн кВт. | общая Рн.о=n·Рн кВт
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18
Теплое воздухоснабжение
В-210/1 (в работе) | 1 | 3.75 | 3.75 | 0.56 | 0.75 | 2.1 | 1.575 | 14.0625 |  | 1 | 2.1 | 1.575 | 2.625 | 3.9883 |  | 6500 | 13650
В-110/1 (в работе) | 1 | 4 | 4 | 0.56 | 0.75 | 2.24 | 1.68 | 16 |  | 1 | 2.24 | 1.68 | 2.8 | 4.2542 |  | 6500 | 14560
Насосная аварийного освобождения
Н-209 (в работе) | 1 | 3.75 | 3.75 | 0.65 | 0.75 | 2.4375 | 1.8281 | 14.0625 |  | 1 | 2.4375 | 1.8281 | 3.0469 | 4.6292 |  | 5500 | 13406.25
Н-210/1 (в работе) | 2 | 22 | 44 | 0.65 | 0.75 | 28.6 | 21.45 | 968 |  | 1 | 28.6 | 21.45 | 35.75 | 54.3165 |  | 5500 | 157300
Модуль 100-1
Н-109/1 (в работе) | 1 | 18.8 | 18.8 | 0.65 | 0.75 | 12.22 | 9.165 | 353.44 |  | 1 | 12.22 | 9.165 | 15.275 | 23.208 |  | 5500 | 67210
Н-111/1 (в работе) | 1 | 2.2 | 2.2 | 0.65 | 0.75 | 1.43 | 1.0725 | 4.84 |  | 1 | 1.43 | 1.0725 | 1.7875 | 2.7158 |  | 5500 | 7865
В-111 (в работе) | 1 | 1.12 | 1.12 | 0.56 | 0.75 | 0.6272 | 0.4704 | 1.2544 |  | 1 | 0.6272 | 0.4704 | 0.784 | 1.1912 |  | 6500 | 4076.8
Модуль 100-2
ПК-101/1 (в работе) | 1 | 75 | 75 | 0.7 | 0.75 | 52.5 | 39.375 | 5625 |  | 1 | 52.5 | 39.375 | 65.625 | 99.7069 |  | 6500 | 341250
Н-113/1 | 1 | 1.5 | 1.5 | 0.65 | 0.75 | 0.975 | 0.73125 | 2.25 |  | 1 | 0.975 | 0.73125 | 1.2188 | 1.8517 |  | 6500 | 6337.5
ХВ-111/1 | 1 | 1.5 | 1.5 | 0.56 | 0.75 | 0.84 | 0.63 | 2.25 |  | 1 | 0.84 | 0.63 | 1.05 | 1.5953 |  | 6500 | 5460
Модуль 100-3
Н-102/1 (в работе) | 1 | 11.2 | 11.2 | 0.65 | 0.75 | 7.28 | 5.46 | 125.44 |  | 1 | 7.28 | 5.46 | 9.1 | 13.826 |  | 5500 | 40040
Н-104/1 (в работе) | 1 | 30 | 30 | 0.65 | 0.75 | 19.5 | 14.625 | 900 |  | 1 | 19.5 | 14.625 | 24.375 | 37.034 |  | 5500 | 107250
Н-106/1 (в работе) | 1 | 18.8 | 18.8 | 0.65 | 0.75 | 12.22 | 9.165 | 353.44 |  | 1 | 12.22 | 9.165 | 15.275 | 23.208 |  | 5500 | 67210
В-113 (в работе) | 1 | 1.12 | 1.12 | 0.56 | 0.75 | 0.6272 | 0.4704 | 1.2544 |  | 1 | 0.6272 | 0.4704 | 0.784 | 1.1912 |  | 6500 | 4076.8
Модуль 100-4
Н-101/1 (в работе) | 1 | 75 | 75 | 0.65 | 0.75 | 48.75 | 36.5625 | 5625 |  | 1 | 48.75 | 36.5625 | 60.9375 | 92.585 |  | 5500 | 268125
Н-103/1 (в работе) | 1 | 5.6 | 5.6 | 0.65 | 0.75 | 3.64 | 2.73 | 31.36 |  | 1 | 3.64 | 2.73 | 4.55 | 6.913 |  | 5500 | 20020
Н-105/1 (в работе) | 1 | 15 | 15 | 0.65 | 0.75 | 9.75 | 7.3125 | 225 |  | 1 | 9.75 | 7.3125 | 12.1875 | 18.517 |  | 5500 | 53625
Н-107/1 (в работе) | 1 | 5.6 | 5.6 | 0.65 | 0.75 | 3.64 | 2.73 | 31.36 |  | 1 | 3.64 | 2.73 | 4.55 | 6.913 |  | 5500 | 20020
Н-108/1 (в работе) | 1 | 7.5 | 7.5 | 0.65 | 0.75 | 4.875 | 3.6562 | 56.25 |  | 1 | 4.875 | 3.6562 | 6.0937 | 9.2585 |  | 5500 | 26812.5
В-114 (в работе) | 1 | 1.12 | 1.12 | 0.56 | 0.75 | 0.6272 | 0.4704 | 1.2544 |  | 1 | 0.6272 | 0.4704 | 0.784 | 1.1912 |  | 6500 | 4076.8
Модуль 200-1
ПК-201/1 (в работе) | 1 | 224 | 224 | 0.7 | 0.75 | 156.8 | 117.6 | 50176 |  | 1 | 156.8 | 117.6 | 196 | 297.7912 |  | 6500 | 1019200
Н-211/1 | 1 | 1.5 | 1.5 | 0.65 | 0.75 | 0.975 | 0.73125 | 2.25 |  | 1 | 0.975 | 0.73125 | 1.2188 | 1.8517 |  | 5500 | 5362.5
ХВ-211/1 | 1 | 1.5 | 1.5 | 0.56 | 0.75 | 0.84 | 0.63 | 2.25 |  | 1 | 0.84 | 0.63 | 1.05 | 1.5953 |  | 6500 | 5460
Модуль 200-2
Н-201/1 (в работе) | 1 | 30 | 30 | 0.65 | 0.75 | 19.5 | 14.625 | 900 |  | 1 | 19.5 | 14.625 | 24.375 | 37.034 |  | 5500 | 107250
Н-202/1 (в работе) | 1 | 7.5 | 7.5 | 0.65 | 0.75 | 4.875 | 3.6562 | 56.25 |  | 1 | 4.875 | 3.6562 | 6.0937 | 9.2585 |  | 5500 | 26812.5
Н-203/1 (в работе) | 1 | 18.8 | 18.8 | 0.65 | 0.75 | 12.22 | 9.165 | 353.44 |  | 1 | 12.22 | 9.165 | 15.275 | 23.208 |  | 5500 | 67210
В-211 | 1 | 1.12 | 1.12 | 0.56 | 0.75 | 0.6272 | 0.4704 | 1.2544 |  | 1 | 0.6272 | 0.4704 | 0.784 | 1.1912 |  | 6500 | 4076.8
Дополнительно
ХВ 102/1 | 1 | 15 | 15 | 0.56 | 0.75 | 8.4 | 6.3 | 225 |  | 1 | 8.4 | 6.3 | 10.5 | 15.9531 |  | 6500 | 54600
ХВ 103/1 | 1 | 11.2 | 11.2 | 0.56 | 0.75 | 6.272 | 4.704 | 125.44 |  | 1 | 6.272 | 4.704 | 7.84 | 11.9116 |  | 6500 | 40768
ХВ 201/1 | 1 | 6.2 | 6.2 | 0.56 | 0.75 | 3.472 | 2.604 | 38.44 |  | 1 | 3.472 | 2.604 | 4.34 | 6.5939 |  | 6500 | 22568
ХВ 201/2 | 1 | 6.2 | 6.2 | 0.56 | 0.75 | 3.472 | 2.604 | 38.44 |  | 1 | 3.472 | 2.604 | 4.34 | 6.5939 |  | 6500 | 22568
В 212 | 1 | 1.2 | 1.2 | 0.56 | 0.75 | 0.672 | 0.504 | 1.44 |  | 1 | 0.672 | 0.504 | 0.84 | 1.2762 |  | 6500 | 4368
Пост сварочный | 1
UPS | 1 | 30 | 30 | 0.56 | 0.75 | 16.8 | 12.6 | 900 |  | 1 | 16.8 | 12.6 | 21 | 31.9062 |  | 6500 | 109200
Панель эл.спутника | 1 | 25 | 25 | 0.56 | 0.75 | 14 | 10.5 | 625 |  | 1 | 14 | 10.5 | 17.5 | 26.5885 |  | 6500 | 91000
Панель осв. | 1 | 15 | 15 | 0.62 | 0.20306 | 9.3 | 1.8884 | 225 |  | 1 | 9.3 | 1.8884 | 9.4898 | 14.4183 |  | 6500 | 60450
Обогрев пом. | 1 | 10 | 10 | 0.33 | 0.32868 | 3.3 | 1.0847 | 100 |  | 1 | 3.3 | 1.0847 | 3.4737 | 5.2777 |  | 6500 | 21450
Обогрев пом. | 1 | 25 | 25 | 0.33 | 0.32868 | 8.25 | 2.7116 | 625 |  | 1 | 8.25 | 2.7116 | 8.6842 | 13.1943 |  | 6500 | 53625
ИТОГО: | 39 |  | 755.78 | 0.64126 |  | 484.6543 | 353.538 | 68746.7226 | 8.3088 | 0.93 | 450.7285 | 353.538 | 572.8397 | 870.3398 |  |  | 2958.3404
Таблица 1а "Расчёт электрических параметров КТПН
Наименование | Коэффициент реактивной мощности |  | кВт | кВАр | кВА | Количество и мощность трансформаторов, шт. х кВА |  |  | Расчётный ток на трансформаторе, А
1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 |  |  | 7
Силовая нагрузка | 0.78437 |  | 450.7285 | 353.538 | 572.8397
Конденсаторная нагр. |  |  |  | 0
Итого на стор. 0,4кВ | 0.78437 |  | 450.7285 | 353.538 | 572.8397 | 2х1600 |  |  | 870.3398

## МСС секция 2
Таблица 1 "Расчёт электропотребления для КТПН1 | [8 empty] | #DIV/0! | [6 empty] | Приложение Э2
Исходные данные | [5 empty] | Расчет. Величины |  |  | Эфектив. Число ЭП n=(ΣPн.о)²/Σ(n·Pн²) | Коэф. Расчет нагрузки Кр | Расчетная мощность |  |  | расчетный ток А Ip=Sp/(√3 Uн) | Коэффициент максимума, Км | Годовое число использования максимума, Тм | Электропотребление, тыс. ч*кВт
По заданию технологов |  |  |  | По справоч. данным |  | Ки·Рн | Ки·Рн·tgφ | n·Pн² |  |  | активная кВт Pр=Kp·Σ(Ku·Pн) | реактивная кВАр Qр=1.1·Σ(Ku·Pн)·tgφ | полная кВА Sp=√(〖Pp〗^2+〖Qp〗^2)
Наименование ЭП | Кол-во ЭП шт | Номинальная (установленная) мощность, кВт |  | Коэф. Использов. Ки | Коэф. Реакт. Мощн. tg ф
|  | одного ЭП Рн кВт. | общая Рн.о=n·Рн кВт
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18
Теплое воздухоснабжение
В-210/2 (в работе) | 0 | 3.75 | 0 | 0.56 | 0.75 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 6500 | 0
В-110/2 (в работе) | 0 | 4 | 0 | 0.56 | 0.75 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 6500 | 0
Насосная аварийного освобождения
Н-210/2 (резерв) | 0 | 22 | 0 | 0.65 | 0.75 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 5500 | 0
Модуль 100-1
Н-109/2 (резерв) | 0 | 18.8 | 0 | 0.65 | 0.75 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 5500 | 0
Н-110, Н-111/2 (в работе, резерв) | 1 | 2.2 | 2.2 | 0.65 | 0.75 | 1.43 | 1.0725 | 4.84 |  | 1 | 1.43 | 1.0725 | 1.7875 | 2.7158 |  | 5500 | 7865
В-121 (резерв) | 0 | 1.12 | 0 | 0.56 | 0.75 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 6500 | 0
Модуль 100-2
ПК-101/2 (резерв) | 0 | 75 | 0 | 0.7 | 0.75 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 6500 | 0
Н-113/2 | 1 | 1.5 | 1.5 | 0.65 | 0.75 | 0.975 | 0.73125 | 2.25 |  | 1 | 0.975 | 0.73125 | 1.2188 | 1.8517 |  | 6500 | 6337.5
ХВ-111/2 | 1 | 1.5 | 1.5 | 0.56 | 0.75 | 0.84 | 0.63 | 2.25 |  | 1 | 0.84 | 0.63 | 1.05 | 1.5953 |  | 6500 | 5460
В-122 (в работе) | 1 | 1.12 | 1.12 | 0.56 | 0.75 | 0.6272 | 0.4704 | 1.2544 |  | 1 | 0.6272 | 0.4704 | 0.784 | 1.1912 |  | 6500 | 4076.8
Модуль 100-3
Н-102/2 (резерв) | 0 | 11.2 | 0 | 0.65 | 0.75 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 5500 | 0
Н-104/2 (резерв) | 0 | 30 | 0 | 0.65 | 0.75 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 5500 | 0
Н-106/2 (резерв) | 0 | 18.8 | 0 | 0.65 | 0.75 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 5500 | 0
В-123 (в работе) | 1 | 1.12 | 1.12 | 0.56 | 0.75 | 0.6272 | 0.4704 | 1.2544 |  | 1 | 0.6272 | 0.4704 | 0.784 | 1.1912 |  | 6500 | 4076.8
Модуль 100-4
Н-101/2 (резерв) | 0 | 75 | 0 | 0.65 | 0.75 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 5500 | 0
Н-103/2 (резерв) | 0 | 5.6 | 0 | 0.65 | 0.75 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 5500 | 0
Н-105/2 (резерв) | 0 | 15 | 0 | 0.65 | 0.75 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 5500 | 0
Н-107/2 (резерв) | 0 | 5.6 | 0 | 0.65 | 0.75 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 5500 | 0
Н-108/2 (резерв) | 0 | 7.5 | 0 | 0.65 | 0.75 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 5500 | 0
В-124 (в работе) | 1 | 1.12 | 1.12 | 0.56 | 0.75 | 0.6272 | 0.4704 | 1.2544 |  | 1 | 0.6272 | 0.4704 | 0.784 | 1.1912 |  | 6500 | 4076.8
Модуль 200-1
ПК-201/2 (резерв) | 0 | 224 | 0 | 0.7 | 0.75 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 6500 | 0
Н-211/2 | 1 | 1.5 | 1.5 | 0.65 | 0.75 | 0.975 | 0.73125 | 2.25 |  | 1 | 0.975 | 0.73125 | 1.2188 | 1.8517 |  | 5500 | 5362.5
ХВ-211/2 | 1 | 1.5 | 1.5 | 0.56 | 0.75 | 0.84 | 0.63 | 2.25 |  | 1 | 0.84 | 0.63 | 1.05 | 1.5953 |  | 6500 | 5460
В-221 (в работе) | 1 | 1.12 | 1.12 | 0.56 | 0.75 | 0.6272 | 0.4704 | 1.2544 |  | 1 | 0.6272 | 0.4704 | 0.784 | 1.1912 |  | 6500 | 4076.8
Модуль 200-2
Н-201/2 (резерв) | 0 | 30 | 0 | 0.65 | 0.75 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 5500 | 0
Н-202/2 (резерв) | 0 | 7.5 | 0 | 0.65 | 0.75 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 5500 | 0
Н-203/2 (резерв) | 0 | 18.8 | 0 | 0.65 | 0.75 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 5500 | 0
В-222 (в работе) | 1 | 1.12 | 1.12 | 0.56 | 0.75 | 0.6272 | 0.4704 | 1.2544 |  | 1 | 0.6272 | 0.4704 | 0.784 | 1.1912 |  | 6500 | 4076.8
Дополнительно
ХВ 102 М2 | 1 | 15 | 15 | 0.56 | 0.75 | 8.4 | 6.3 | 225 |  | 1 | 8.4 | 6.3 | 10.5 | 15.9531 |  | 6500 | 54600
ХВ 103 М2 | 1 | 11.2 | 11.2 | 0.56 | 0.75 | 6.272 | 4.704 | 125.44 |  | 1 | 6.272 | 4.704 | 7.84 | 11.9116 |  | 6500 | 40768
Н 206 | 1 | 0.25 | 0.25 | 0.65 | 0.75 | 0.1625 | 0.12187 | 0.0625 |  | 1 | 0.1625 | 0.12187 | 0.20312 | 0.30862 |  | 5500 | 893.75
Пост сварочный | 1
UPS | 1 | 30 | 30 | 0.56 | 0.75 | 16.8 | 12.6 | 900 |  | 1 | 16.8 | 12.6 | 21 | 31.9062 |  | 6500 | 109200
Панель эл.спутника | 1 | 25 | 25 | 0.56 | 0.75 | 14 | 10.5 | 625 |  | 1 | 14 | 10.5 | 17.5 | 26.5885 |  | 6500 | 91000
Панель осв. | 1 | 15 | 15 | 0.62 | 0.20306 | 9.3 | 1.8884 | 225 |  | 1 | 9.3 | 1.8884 | 9.4898 | 14.4183 |  | 6500 | 60450
Обогрев пом. | 1 | 10 | 10 | 0.33 | 0.32868 | 3.3 | 1.0847 | 100 |  | 1 | 3.3 | 1.0847 | 3.4737 | 5.2777 |  | 6500 | 21450
Обогрев пом. | 1 | 25 | 25 | 0.33 | 0.32868 | 8.25 | 2.7116 | 625 |  | 1 | 8.25 | 2.7116 | 8.6842 | 13.1943 |  | 6500 | 53625
ИТОГО: | 19 |  | 145.25 | 0.51415 |  | 74.6805 | 46.0576 | 2845.6145 | 7.4141 | 0.93 | 69.4529 | 46.0576 | 83.3367 | 126.617 |  |  | 482.8558
Таблица 1а "Расчёт электрических параметров КТПН
Наименование | Коэффициент реактивной мощности |  | кВт | кВАр | кВА | Количество и мощность трансформаторов, шт. х кВА |  |  | Расчётный ток на трансформаторе, А
1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 |  |  | 7
Силовая нагрузка | 0.66315 |  | 69.4529 | 46.0576 | 83.3367
Конденсаторная нагр. |  |  |  | 0
Итого на стор. 0,4кВ | 0.66315 |  | 69.4529 | 46.0576 | 83.3367 | 2х1600 |  |  | 126.617